5G通信无线室内覆盖基础设施施工图会审备案表

| 项目名称 | 黄埔XXX5G室内覆盖（注：与规划站点名称一致） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设规划许可证号 | 穗开审批规建证〔20XX〕XX号、穗开审批规建证〔202X〕XX号 |  |  |
| 建设地点 | 广州XX区连云路以南、东鹏大道以西 |  |  |
| 报审日期 | 2023.8 |  |  |
| 建设单位 | XXXX有限公司 |  |  |
| 承建单位 | 广东XXXXX有限公司（注：未招标先留空白） |  |  |
| 设计单位 | 广东省电信规划XXX有限公司 |  |  |
| 项目覆盖范围 (若该项目部分范围存在不涉及内容，请标记。) | 站点概况：XXX位于从化XXX，建筑面积总计为：74723.81平方米，其中住宅及地下停车场71329.81平方米，商业4475.91平方米，包含4栋住宅、2栋商业及2个地下停车场。其中，住宅楼（自编1#）1幢，地上25层；住宅楼（自编2#）1幢，地上25层，地下2层；住宅楼（自编3#，5#，裙房连体）2幢，地上26层，地下2层；商业楼（自编S1#）1幢，地上3层。商业楼（自编S3#）1幢，地上2层。 本次新增分布系统覆盖从化街口碧桂园1#2#3#5#共四栋住宅电梯及室外综合覆盖、2个地下停车场； 不涉及或不覆盖区域：2栋商业楼主体工程未完工交付 |  |  |
| 概况说明 | 项目工程新增XX台POI，XXX副全向吸顶天线，XX副壁挂天线，XX副对数周期天线，XX射灯美化天线，XX个光缆分纤盒，楼层采用单通道覆盖，地下室及电梯采用单通道覆盖。 |  |  |
| 会审内容 | 会审记录 |  |  |
|  | 建设方式 | 是否符合要求 | 备注 |
| 分布系统选型 | 无源分布综合覆盖 | 是 否 |  |
| 通道 | þ双通道¨单通道 | 是 否 |  |
| 通信系统频段 | 电信 移动 联通其它 | 是 否 |  |
| 室内天线间距 | 楼层5~7米，电梯9~11米， 地下室25~50米 | 是 否 |  |
| 外放天线 |  | 是 否 |  |
| 设备间（空间、动力、光缆） | 动力电源2回路直供电价 | 是 否 |  |
| 主要材料选型 |  | 是 否 |  |
| 其它问题 |  | 是 否 |  |
| 会审意见 | - 应根据分布系统中不同位置所需要的器件指标要求（功率容限、三阶互调抑制度等），合理选择相应类型的无源器件，保证分布系统性能。核算1800MHMz单系统信号功率值，大于33dBm选用500W功率器件，小于33dBm选用300W功率器件。 - 工程项目自通过市通建办验收之日起为计算5年维保期限，工程的建设单位需保障维保期内设施的正常运行。 - 同意该5G通信无线室内覆盖基础设施工程设计。 - 经此次会审同意的工程设计不得擅自修改，确需修改变更，应重新送审。 备注：经会审合格的设计图纸版号或出图日期为： 年 月 日 |  |  |
| 会审专家签字： 专家： 专家： 专家： 专家: 专家： 专家： 专家： |  |  |  |
| 市通建办监督签字： |  |  |  |
| 协会图审确认： 经办人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |